报价函

- （一）供应商资格证明文件

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的须提供身份证明；

2.提供法定代表人身份证明书；

3.提供法定代表人授权委托书(如委托授权代理人，递交报价函时单独提交)；

4.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

5.投标人须提供承诺函，承诺所投产品满足询价公告规定的技术/服务要求；（格式自拟）

（二）报价一览表

- 项目名称：节水型高校创建及水平衡测试服务采购项目

采购类别：服务

- 二、采购清单

- （1）宣传教育

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣教计划 | 1.参照标准：《节水型高校评价标准》T/CHES 32-2019 T/JYHQ0004-2019 2.其他：对标对表完成以下指标： 宣教计划与考核：把节水宣传教育和实践活动纳入高校年度工作计划和考评；将学生参加情况作为德育教育和考核指标之一。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 节水知识竞赛及节水实践 | 1.开展节水知识竞赛，组织学生答题，采取线上问卷形式，可对问卷进行分类统计，交叉分析；开展节水进社区活动 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 2.节水宣传水性笔：0.5mm；黑色；需印制节水logo或节水短语 | 500 | 只 |  |  |
|  |  | 3.节水宣传鼠标垫：24cm*20cm；胶质；需印制节水logo或节水短语 | 1000 | 个 |  |  |
|  |  | 4.节水宣传手册：21cm*28cm；设计印刷节水宣传内容 | 300 | 本 |  |  |
|  |  | 5.节水主题手提袋：无纺布袋，白色，需印制节水logo或节水短语 | 200 | 个 |  |  |
|  |  | 6.节水主题手环：胶质；需印制节水logo或节水短语 | 200 | 件 |  |  |
| 3 | 校内节水宣传 | 1.节水宣传展架：不锈钢；1.8m*2m | 5 | 个 |  |  |
|  |  | 2.节水宣传海报：180cm*200cm大海报5张；48cm*72cmKT板45张。 | 50 | 张 |  |  |
|  |  | 3.节水标语：亚克力板；20cm*10cm。 | 100 | 个 |  |  |
|  |  | 4.绿化标识：镀锌板烤漆；50cm*30cm，柱子总高80cm；需印制节水logo或节水短语 | 20 | 个 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

- （2）精细化管理与用水计量

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧节水监控平台 | - 1.开发技术要求： - （1）技术选型要求： - 系统采用B/S模式，采用面向对象技术，采用三层结构。 - 采用springcloud微服务云分布式构架进行开发。 - 数据库支持Oracle或有SqlServer大型数据库 - 支持Windows7及以上操作系统 - 平台为自主开发且具有在线水平衡测试、供水管网漏损检测定位、供水管网远程监控、节水量实施监测预警、供水管网检测维修管理相关计算机软件著作权登记证书。 - （2）接口技术要求： - 供水管网监数据采集接口使用C#开发，部署成windows服务，操作系统启动时自动运行，运行后实时监听网络数据柜上报来的数据，定时获取第三方系统各种流量、压力等数据。 - 支持NB-IOT技术，可直接与网关数据柜进行数据交互。 - 支持WebApi接口技术，可直接与第三方系统对接。 - 对每个数据包进行身份识别、能识别来自哪一个设备，来自哪一套第三方系统，且对接口交互过程进行日志记录 - 需对接口数据包进行签名验证，过滤非法数据包。 - 2、软件平台功能： - （1）供水管网监测管理系统 - 系统设置：包括项目管理、区域管理、授权方案管理、菜单管理、模块功能管理、用户管理、字典管理、终端管理等。 - 项目管理：设置项目的名称、地址、负责人及电话、日用水量及夜间用水量警戒线值、全景漫游地址等信息。 - 区域设置：设置项目校区、分区等。 - 授权方按管理：主要是给用户授予不同的项目管理权限。项目配置授予的是查看项目的权限。 - 菜单配置：主要是给用户授予不同的菜单功能权限。菜单配置授予的是查看项目数据、系统设置的权限。 - 模块功能管理：主要是给用户授予不同的系统功能权限。模块配置授予的是平台里各个模块的管理权限。 - 模块功能：管理相关功能的权限，是否启用，或新增、删除、变更等。 - 用户管理：可以添加不同的用户，给用户分配对应的菜单权限、模块权、项目权限，可以实现不同的用户看到不同的菜单、不同的项目、不同的模块 - 字典管理：主要是管理系统内的模块操作，用于管理和连接数据库。 - 终端管理：主要是管理各项目的每一个远传终端，对终端进行编码、分区、分类、分级等。 - 流量统计时段设置：设置每天要统计流量的开始及结束日期 - 报警上下限设置：设置压力、流量、上限的设置 - 压力实时监测：实时显示校区所有压力点的实时数据 - 累计流量实时监测：实时显示校区所有累计流量的实时数据 - 瞬时流量实时监测：实时显示校区所有瞬时流量的实时数据 - 日用水量分析：对每个流量计按设定的数据统计时段计算每天的用水量 - 月用水量分析：对每个流量计按设定的数据统计时段计算每月的用水量 - 年用水量分析：对每个流量计按设定的数据统计时段计算每年的用水量 - （2）供水管网监数据采集及无线传输系统 - 数据采集终端管理：录入监测终端的设备类型，如：压力采集终端、流量采集终端、水位采集终端。 - 数据采集协议设置：设置每个监测点的数据传输协议，包头、数据长度、数据转换方法、数据类型、数据加密方式、数据签名验证、数据防盗包及防伪造识别等。 - 数据采集终端组网设置：选择每个数据采集终端的网络接入模式 - 数据采集卡管理：对于使用GPRS物联网数据卡传输数据的，对每张卡信息进行管理 数据自动采集：定时向每个监测终端发送数据采集指令，接收数据采集终端上传来的数据进行安全验证，验证正确的保存到数据库，供管网监测系统以及全景漫游平台系统所使用。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 智能远传水表 | - 1.名称：电磁流量计 - 2.型号、规格：DN300、壳体碳钢材质 - 3.连接形式：法兰连接 - 4.防护等级：IP68 - 5.压力：1.6MPa - 6.通讯输出：GPRS/GSM - 7.显示方式：LCD屏幕液晶显示 - 8.结构形式：一体型 9.精度：±0.5% | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 智能远传水表 | - 1.名称：电磁流量计 - 2.型号、规格：DN200 - 3.连接形式：法兰连接 - 4.防护等级：IP68 - 5.压力：1.6MPa - 6.通讯输出：GPRS/GSM - 7.显示方式：LCD屏幕液晶显示 - 8.结构形式：一体型 - 9.精度：±0.5% | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 智能远传水表 | - 1.名称：电磁流量计 - 2.型号、规格：DN150 - 3.连接形式：法兰连接 - 4.防护等级：IP68 - 5.压力：1.6MPa - 6.通讯输出：GPRS/GSM - 7.显示方式：LCD屏幕液晶显示 - 8.结构形式：一体型 - 9.精度：±0.5% | 3 | 组 |  |  |
| 5 | 智能远传水表 | - 1.名称：电磁流量计 - 2.型号、规格：DN100 - 3.连接形式：法兰连接 - 4.防护等级：IP68 - 5.压力：1.6MPa - 6.通讯输出：GPRS/GSM - 7.显示方式：LCD屏幕液晶显示 - 8.结构形式：一体型 - 9.精度：±0.5% | 13 | 组 |  |  |
| 6 | 闸阀 | - 1.类型：闸阀 - 2.材质：球墨铸铁 - 3.规格、压力等级：DN300、1.6MPa - 4.连接方式：法兰连接 - 5.密封方式：软密封 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 闸阀 | - 1.类型：闸阀 - 2.材质：球墨铸铁 - 3.规格、压力等级：DN200、1.6MPa - 4.连接方式：法兰连接 - 5.密封方式：软密封 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 闸阀 | - 1.类型：闸阀 - 2.材质：球墨铸铁 - 3.规格、压力等级：DN150、1.6MPa - 4.连接方式：法兰连接 - 5.密封方式：软密封 | 3 | 个 |  |  |
| 9 | 闸阀 | - 1.类型：闸阀 - 2.材质：球墨铸铁 - 3.规格、压力等级：DN100、1.6MPa - 4.连接方式：法兰连接 - 5.密封方式：软密封 | 13 | 个 |  |  |
| 10 | 软接头 | - 1.名称：柔性接头 - 2.规格：DN300 3.压力等级：1.6MPa | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 软接头 | - 1.名称：柔性接头 - 2.规格：DN200 - 3.压力等级：1.6MPa | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 软接头 | - 1.名称：柔性接头 - 2.规格：DN150 - 3.压力等级：1.6MPa | 3 | 个 |  |  |
| 13 | 软接头 | - 1.名称：柔性接头 - 2.规格：DN100 - 3.压力等级：1.6MPa | 13 | 个 |  |  |
| 14 | 智能漏损定位终端 | - 1.名称：智能漏损定位终端 - 2.通讯方式：GPRS/NB-IOT - 3.测量精度：±1.5%FS（最大量程） - 4.防护等级：IP68 - 5.连接形式：螺纹连接 - 6.显示方式：LCD屏幕液晶显示 - 7.结构形式：一体型 - 8.网络协议：LwM2M/TCP | 10 | 个 |  |  |
| 15 | 砖检查井 | - 1.砖品种、规格：普通砖、240×115×53、砖混结构 2.井盖安装：高分子模压井盖 | 18 | 座 |  |  |
| 16 | 物联网卡 | 支持物联无线数据传输（含一年数据流量费） | 18 | 张 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

- （3）水平衡测试

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平衡测试培训 | 1、由用水单位主管人员及我方测试人员等组成水平衡测试工作小组 2、组织工作小组学习水平衡测试通则、水量平衡测试办法，对水平衡测试的内容、方法及每个细节进行全面的了解，以利于水平衡测试工作顺利进行。 | 次 | 1 |  |  |
| 2 | 摸清用水情况 | 调查的主要内容有：用水单位的基本情况，建筑面积、人数、供水水源、供水方式及管网布置、供水管管材及供水水压、计量管理及收费情况等。 | / | 1 |  |  |
| 3 | 数据采集 | 按照《企业水平衡测试通则》和《节水型高校评价标准》关于一级、二级水计量率的相关要求，结合本项目实际情况，抄录实际水表度数，并进行水量平衡分析。 1、人员配置：测试人员3名，对学校的一级、二级水表进行用量统计； 2、测试时间：3天，12小时一次，一共6次。 | 天 | 3 |  |  |
| 4 | 数据分析 | 1、对测试数据进行汇总和分析，计算、分析每日误差水量、平衡误差率等。 2、分析误差水量变化趋势及其原因，挖掘节水潜力、制定节水计划、明确今后节水整改方向。 | 次 | 1 |  |  |
| 5 | 数据计算 | 根据测试数据，分析本项目用水相关指标，包括：一级水表总水量、二级水表总水量、一二级平衡误差量、一二级水表水计量率。 | / | / |  |  |
| 6 | 数据汇总 | 根据水量数据分析计算获得该项目水平衡误差率、综合人均用水量、重复利用率、废水回用率、非常规水资源替代率、用水综合漏失率、水表水计量率。 | / |  |  |  |
| 7 | 水平衡报告编制 | 整理相关资料，编制完成《水平衡测试报告》，最终提供电子版一份、纸质版4份。 | 次 | 1 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

- （4）用水设备升级改造

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应式水龙头 | - 1.名称：感应水龙头 - 2.起泡器：蜂窝起泡器 - 3.主体材质：59-1铜 - 4.感应器：红外感应 - 5.供电方式：根据现场情况调整直流或交直流 - 6.电镀工艺：厚度8-10微米，通过盐雾中性测试 7.其他：具有节水产品认证证书 | 30 | 套 |  |  |
| 2 | 感应式小便器 | - 1.名称：明装感应小便器 - 2.供水压力：0.05MPa-0.7MPa - 3.感应时间：3s - 4.供水方式：直流 5.其他：具有节水产品认证证书； | 30 | 套 |  |  |
| 3 | 恒流恒压阀 | - 1.材质：铜 - 2.适用水压：0~1.6MPa - 3.流量均匀性：≤0.06L/s 4.安装方式：螺纹连接 | 100 | 套 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

- （5）雨水收集回用施工

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水回用设备 | - 1.材质：石英砂、活性炭、锰砂 - 2.工作方式：压力式 - 3.工作压力：≤0.6WPa - 4.相对密度：2.6-2.65 - 5.产水流量：5T/h - 6.运行方式：水流自下往上 - 7.含沉淀池及清水池：4m³两个 - 8.液位控制器1台，自动增压泵2台 9.水泥钢筋底座：10㎡ | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 雨水回用管道 | - 1.材质：PVC - 2.管径：DN100 3.压力等级：1.6MPa | 500 | 米 |  |  |
| 3 | 绿化喷淋 | - 1.名称：绿化喷淋头 - 2.规格：DN15 - 3.材质：锌合金 - 4.工作方式：水力驱动 - 5.喷洒直径：0-24m - 6.旋转角度：360 °自动旋转 7.水花：直射/散射 | 100 | 套 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

- （6）制度完善及节水技术评价指标对标分析

| 序号 | 工作名称 | 工作内容及技术参数 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度完善及节水技术评价指标对标分析 | 1.参照标准：《节水型高校评价标准》T/CHES 32-2019 T/JYHQ0004-2019 2.其他：对标对表完成以下指标： （1）机构职责：建立有高校领导负责的节水管理机构和人员，职责明确，运行管理规范 （2）节水规划：将节水型高校建设纳入高校总体发展规划，制定节水型高校建设实施方案及年度实施计划 （3）节水制度：制定节水目标考核、用水设施管理等节水用水管理制度 （4）目标考核：将节水目标纳入学年（期）工作目标考核和表彰范围 3.整理资料编制《节水型高校申报书》并达到节水型高校标准 |  |  |

- （7）地下管线探测及供水管网漏损检测服务

| 1 | 地下管线探测及供水管网漏损检测服务 | 按照CJJ92规定的漏损检测周期和方法，对地下供水管网进行漏损检测并维修，减少管网漏损 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（8）投标报价总计

| 投标报价（人民币小写）（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7） | 元 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币大写）（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7） | 元 |

备注：以上单价报价均包含人工、材料、机械、税费等费用，不得再单独列项报价。投标总价高于项目预算为无效报价。

供应商名称：

供应商法定代表人或被授权代表签字：

日    期：    年    月   日

其他承诺：

本公司承诺所投报价包含《节水型高校创建及水平衡测试服务采购项目询价公告》及附件一的全部内容，并完全响应本项目的全部要求。